## ELV Works
ECLAT MALL- Commercial Building
مقايسة الأعمال الكهربية - BOQ - ECLAT MALL
م | البيان | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالى
1.00 | SECTION 16721 نظام إنذار الحريق
توريد و تركيب و توصيل و برمجة و اختبار اجهزة إنذار الحريق التالية و البند يشمل قواعد للحساسات وشبكة كابلات مضادة للحريق) FIRE RESISTANT CABLES ( مطابقه لاختبارات ) BS 6387 CWZ ( من النوع ) 2 * 1.5 مم( تركب داخل مواسير من الصلب المجلفن EMT و تكوم UL LISTED والبند يشمل لوازم تثبيت المواسير وعلب و جميع الإكسسورات والأعمال الملحقة والخامات المطلوبة اللازمة لعمل النظام كما بالمواصفات و مخططات التصميم للعناصر التالية :
1.01 | توريد , تركيب , توصيل و برمجة , اختبار نظام إنذار الحريق شاملة لوحة الانذار ضد الحريق FACP ذات سعه 3 لوب مغلقه للحريق قابله للزياده الي 4 حلقه و جهاز حاسب الي مع وجود Grahgic User Interface GUI مزود بعدد 2 شاشه للعرض لاتقل عن 32 بوصه و الطابعة ولوحة لمبات مضيئة ) MIMIC PANEL ) - البند يشمل الربط مع وحدة التغذية بالكهرباء) شاملة وحدة تغذية بالكهرباء احتياطية (و البطاريات و الشاحن وكل الكماليات والأعمال الملحقة والخامات المطلوبة اللازمة لعمل النظام كما بالمواصفات و مخططات التصميم للعناصر التالية : | بالعدد | 1 | 200250.1878 | 200250.1878
1.02 | حساسات دخان معنونة | بالعدد | 113 | 2277.8794 | 257400.3778
1.03 | حساسات حراره معنونة | بالعدد | 1 | 2277.8794 | 2277.8794
1.07 | كارت مراقبه معنون | بالعدد | 51 | 3233.8036 | 164923.9861
1.08 | كارت تحكم معنون | بالعدد | 1 | 2596.5208 | 2596.5208
1.09 | كاسر زجاجي | بالعدد | 20 | 4588.0296 | 91760.592
1.1 | مخرج سرينة | بالعدد | 11 | 102619.5859 | 1128815.4454
1.11 | سارينة انذار مع فلاشر معنون معلق بالسقف من النوع المضاد للعوامل الجويه | بالعدد | 11 | 5891.5626 | 64807.1886
2.00 | SECTION 16783 نظام كاميرات المراقبة
توريد تركيب، اختبار وتشغيل نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة ( CCTV ) بالمبنى شاملا الكاميرات cameras والاجهزة الرئيسية والخوادم ووحدة تخزين المعلومات DVR وشاشات LCD للمراقبة - على أن توضع الشاشات بغرفة التحكم فى الانظمة والاجهزة الرئيسية والخوادم و محطة تشغيل ووحدات فك الشفرة وجميع الاكسسوارات اللازمة للتركيب والتشغيل على ان يتم التعديل بالنظام طبقا للمخططات والمواصفات وباعتماد المهندس المشرف والبند يشمل على
2.01 | كاميرا ثابته معلقه عل الحائط من النوع الداخلى | بالعدد | 22 | 54980.8875 | 1209579.525
2.02 | كاميرا ثابته معلقه عل الحائط من النوع الخارجى | بالعدد | 9 | 6174.63 | 55571.67
2.03 | كاميرا ثابته معلقه عل السقف من النوع الداخلى | بالعدد | 28 | 2795.1 | 78262.8
2.05 | مخرج RG 11 لنظام كاميرات المراقبه التليفزيونيه معلق على الحائط | بالعدد | 22 |  | 0
2.06 | مخرج RG 11 من نوع المضاد للعوامل الجويه لنظام كاميرات المراقبه التليفزيونيه معلق على الحائط | بالعدد | 9 |  | 0
3.00 | SECTION 16725 نظام التحكم فى الدخول و الخروج
3.01 | توريد و تركيب و توصيل و اختبارنظام التحكم فى الدخول و الخروج شاملة مزود بالكهرباء الخاص بالنظام وجميع متطلبات التركيب, كابلات وكل الكماليات اللازمة والأعمال الملحقة والخامات المطلوبة للتركيب والتشغيل لنظام لتحكم فى الدخول و الخروج والبند يشمل وحدة التشغيل النظام الرئيسية ( AC Working station) و هي تعمل كخادم رئيسي للنظام ووحده Card (Paging) Printer , والتركيب و التشغيل و الاختبار الكامل للنظام
3.02 | توريد و تركيب الأجهزة الآتية و البند يشمل توريد و اختبار الكابلات , مواسير , لوازم تثبيتات المواسير , علب , حوامل الكابلات وكل الكماليات اللازمة والأعمال الملحقة والخامات المطلوبة للتركيب والتشغيل حسب المواصفات والمساقط ومخططات التصميم للعناصر التالية :
3.02.01 | (4 Door Reader Capacity) Door Controller لوحه تحكم فرعيه بالابواب | بالعدد | 2 | 33907.1929 | 67814.3859
3.02.02 | قارىء كروت للدخول الخاص بالابواب | بالعدد | 2 | 4471.4358 | 8942.8716
3.02.03 | قارىء كروت للدخول الخاص بالابواب من النوع المضاد للعوامل الجويه | بالعدد | 2 | 8093.085 | 16186.17
3.02.04 | قفل باب كهرومغناطيسى مربوط بالقفل الموجود اعلي الباب | بالعدد | 2 | 3052.0332 | 6104.0664
3.02.05 | حساس باب كهرومغناطيسى مربوط بالقفل الموجود اعلي الباب | بالعدد | 2 | 253.7824 | 507.5648
3.02.06 | زر ضاغط لفتح الباب من داخل الغرفه. | بالعدد | 2 | 791.1276 | 1582.2553
3.02.07 | مخرج RG 45 لنظام التحكم فى الدخول و الخروج معلق على الحائط | بالعدد | 2 | 2368.7285 | 4737.457
3.02.08 | مخرج RG 45 لنظام التحكم فى الدخول و الخروج معلق على الحائطمن من نوع المضاد للعوامل الجويه | بالعدد | 2 | 2368.7285 | 4737.457
4.00 | SECTION 16780 نظام الاذاعه الداخليه
4.01 | توريد و تركيب و توصيل و اختبارنظام الاذاعه الداخليه شاملة مزود بالكهرباء الخاص بالنظام وجميع متطلبات التركيب, كابلات وكل الكماليات اللازمة والأعمال الملحقة والخامات المطلوبة للتركيب والتشغيل والبند يشمل راك يحتوى على مكبر صوت ووحده التحكم ومشغل الكهرباء والمراوح والربط مع نظام انذار الحريق وكاميرات المراقبه ومايك ومفتاح سيلكتور , والتركيب و التشغيل و الاختبار الكامل للنظام
4.02 | سماعه سقف 6 وات تشمل كابل (2x1.5mm2 105º) | بالعدد | 64 | 4122.4553 | 263837.1391
6.00 | 16750 SECTION نظام شبكة الإتصالات
6.01 | كبائن التوزيع الرئيسية لكلا من نظام شبكة الإتصالات و نظام الامن
توريد , تركيب , توصيل , اختبار كبائن التوزيع شاملة مزود للكهرباء , مراوح , تأريض وكل الكماليات والأعمال الملحقة والخامات المطلوبة للتركيب والتشغيل حسب المواصفات ومخططات التصميم للعناصر التالية
6.01.01 | راك معدنيMDF تركب في غرف الاتصالات الرئيسيه بالدور الارضى | بالعدد | 1 | 34430.55 | 34430.55
6.01.02 | غرفه تفتيش مقاس 40cm x 40cm وكا يشمل من مواسير وغيره لاتمام العمل على الوجهه الامثل | بالعدد | 1 | 4980.36 | 4980.36
6.02 | نظام المعلومات والتليفونات
6.02.01 | صندوق تجميع لاعمال التيار الخفيف وكذلك أدوات التثبيت والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات. | بالعدد | 74 | 1016.4 | 75213.6
6.02.02 | توريد وتركيب مخرج تليفون وداتا على الحائط بكل وحدة بالاسلاك حسب الرسومات ومحمل على البند العلبة طراز بيتشينو لايت أو ما يماثله و مواسير الـ P.V.C من المخرج إلى صندوق تجميع خطوط التليفونات وكذلك أدوات التثبيت والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات. | بالعدد | 23 | 4348.8375 | 100023.2616
6.02.03 | توريد وتركيب وحدة داتا على الحائط بكل وحدة بالاسلاك حسب الرسومات ومحمل على البند العلبة طراز بيتشينو لايت أو ما يماثله و مواسير الـ P.V.C من المخرج إلى Junction box وكذلك أدوات التثبيت والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات. | بالعدد | 27 | 627.1188 | 16932.2076
الاجمالي |  |  |  |  | 3862275.5193

## devices
ECLAT MALL- Commercial Building | [6 empty] | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.1
مقايسة الأعمال الكهربية - BOQ - ECLAT MALL | [6 empty] | 0.1 |  | 0.25 |  | 0.15
م | البيان | الوحدة | الكمية | Supply | Install | Direct | Indirect | Dry cost | Profit | Price | Deduction | BOQ
1.00 | SECTION 16721 نظام إنذار الحريق
توريد و تركيب و توصيل و برمجة و اختبار اجهزة إنذار الحريق التالية و البند يشمل قواعد للحساسات وشبكة كابلات مضادة للحريق) FIRE RESISTANT CABLES ( مطابقه لاختبارات ) BS 6387 CWZ ( من النوع ) 2 * 1.5 مم( تركب داخل مواسير من الصلب المجلفن EMT و تكوم UL LISTED والبند يشمل لوازم تثبيت المواسير وعلب و جميع الإكسسورات والأعمال الملحقة والخامات المطلوبة اللازمة لعمل النظام كما بالمواصفات و مخططات التصميم للعناصر التالية :
1.01 | توريد , تركيب , توصيل و برمجة , اختبار نظام إنذار الحريق شاملة لوحة الانذار ضد الحريق FACP ذات سعه 3 لوب مغلقه للحريق قابله للزياده الي 4 حلقه و جهاز حاسب الي مع وجود Grahgic User Interface GUI مزود بعدد 2 شاشه للعرض لاتقل عن 32 بوصه و الطابعة ولوحة لمبات مضيئة ) MIMIC PANEL ) - البند يشمل الربط مع وحدة التغذية بالكهرباء) شاملة وحدة تغذية بالكهرباء احتياطية (و البطاريات و الشاحن وكل الكماليات والأعمال الملحقة والخامات المطلوبة اللازمة لعمل النظام كما بالمواصفات و مخططات التصميم للعناصر التالية : | بالعدد | 1 | 143286.6 | 14328.66 | 157615.26 | 7880.763 | 165496.023 | 16549.6023 | 182045.6253 | 18204.5625 | 200250.1878
1.02 | حساسات دخان معنونة | بالعدد | 113 | 1692.9 | 100 | 1792.9 | 89.645 | 1882.545 | 188.2545 | 2070.7995 | 207.08 | 2277.8794
1.03 | حساسات حراره معنونة | بالعدد | 1 | 1692.9 | 100 | 1792.9 | 89.645 | 1882.545 | 188.2545 | 2070.7995 | 207.08 | 2277.8794
1.07 | كارت مراقبه معنون | بالعدد | 51 | 2445.3 | 100 | 2545.3 | 127.265 | 2672.565 | 267.2565 | 2939.8215 | 293.9821 | 3233.8036
1.08 | كارت تحكم معنون | بالعدد | 1 | 1943.7 | 100 | 2043.7 | 102.185 | 2145.885 | 214.5885 | 2360.4735 | 236.0473 | 2596.5208
1.09 | كاسر زجاجي | بالعدد | 20 | 3511.2 | 100 | 3611.2 | 180.56 | 3791.76 | 379.176 | 4170.936 | 417.0936 | 4588.0296
1.11 | سارينة انذار مع فلاشر معنون معلق بالسقف من النوع المضاد للعوامل الجويه | بالعدد | 11 | 4537.2 | 100 | 4637.2 | 231.86 | 4869.06 | 486.906 | 5355.966 | 535.5966 | 5891.5626
2.00 | SECTION 16783 نظام كاميرات المراقبة
توريد تركيب، اختبار وتشغيل نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة ( CCTV ) بالمبنى شاملا الكاميرات cameras والاجهزة الرئيسية والخوادم ووحدة تخزين المعلومات DVR وشاشات LCD للمراقبة - على أن توضع الشاشات بغرفة التحكم فى الانظمة والاجهزة الرئيسية والخوادم و محطة تشغيل ووحدات فك الشفرة وجميع الاكسسوارات اللازمة للتركيب والتشغيل على ان يتم التعديل بالنظام طبقا للمخططات والمواصفات وباعتماد المهندس المشرف والبند يشمل على
2.01 | كاميرا ثابته معلقه عل الحائط من النوع الداخلى | بالعدد | 22 | 38025 | 5250 | 43275 | 2163.75 | 45438.75 | 4543.875 | 49982.625 | 4998.2625 | 54980.8875
2.02 | كاميرا ثابته معلقه عل الحائط من النوع الخارجى | بالعدد | 9 | 4560 | 300 | 4860 | 243 | 5103 | 510.3 | 5613.3 | 561.33 | 6174.63
2.03 | كاميرا ثابته معلقه عل السقف من النوع الداخلى | بالعدد | 28 | 1950 | 250 | 2200 | 110 | 2310 | 231 | 2541 | 254.1 | 2795.1
3.00 | SECTION 16725 نظام التحكم فى الدخول و الخروج
3.01 | توريد و تركيب و توصيل و اختبارنظام التحكم فى الدخول و الخروج شاملة مزود بالكهرباء الخاص بالنظام وجميع متطلبات التركيب, كابلات وكل الكماليات اللازمة والأعمال الملحقة والخامات المطلوبة للتركيب والتشغيل لنظام لتحكم فى الدخول و الخروج والبند يشمل وحدة التشغيل النظام الرئيسية ( AC Working station) و هي تعمل كخادم رئيسي للنظام ووحده Card (Paging) Printer , والتركيب و التشغيل و الاختبار الكامل للنظام
3.02 | توريد و تركيب الأجهزة الآتية و البند يشمل توريد و اختبار الكابلات , مواسير , لوازم تثبيتات المواسير , علب , حوامل الكابلات وكل الكماليات اللازمة والأعمال الملحقة والخامات المطلوبة للتركيب والتشغيل حسب المواصفات والمساقط ومخططات التصميم للعناصر التالية :
3.02.01 | (4 Door Reader Capacity) Door Controller لوحه تحكم فرعيه بالابواب | بالعدد | 2 | 24188.07 | 2500 | 26688.07 | 1334.4035 | 28022.4735 | 2802.2474 | 30824.7209 | 3082.4721 | 33907.1929
3.02.02 | قارىء كروت للدخول الخاص بالابواب | بالعدد | 2 | 3419.43 | 100 | 3519.43 | 175.9715 | 3695.4015 | 369.5402 | 4064.9416 | 406.4942 | 4471.4358
3.02.03 | قارىء كروت للدخول الخاص بالابواب من النوع المضاد للعوامل الجويه | بالعدد | 2 | 6270 | 100 | 6370 | 318.5 | 6688.5 | 668.85 | 7357.35 | 735.735 | 8093.085
3.02.04 | قفل باب كهرومغناطيسى مربوط بالقفل الموجود اعلي الباب | بالعدد | 2 | 2302.23 | 100 | 2402.23 | 120.1115 | 2522.3415 | 252.2341 | 2774.5756 | 277.4576 | 3052.0332
3.02.05 | حساس باب كهرومغناطيسى مربوط بالقفل الموجود اعلي الباب | بالعدد | 2 | 99.75 | 100 | 199.75 | 9.9875 | 209.7375 | 20.9738 | 230.7113 | 23.0711 | 253.7824
3.02.06 | زر ضاغط لفتح الباب من داخل الغرفه. | بالعدد | 2 | 522.69 | 100 | 622.69 | 31.1345 | 653.8245 | 65.3824 | 719.2069 | 71.9207 | 791.1276
4.00 | SECTION 16780 نظام الاذاعه الداخليه
4.01 | توريد و تركيب و توصيل و اختبارنظام الاذاعه الداخليه شاملة مزود بالكهرباء الخاص بالنظام وجميع متطلبات التركيب, كابلات وكل الكماليات اللازمة والأعمال الملحقة والخامات المطلوبة للتركيب والتشغيل والبند يشمل راك يحتوى على مكبر صوت ووحده التحكم ومشغل الكهرباء والمراوح والربط مع نظام انذار الحريق وكاميرات المراق به ومايك ومفتاح سيلكتور , والتركيب و التشغيل و الاختبار الكامل للنظام
4.02 | سماعه سقف 6 وات تشمل كابل (2x1.5mm2 105º) | بالعدد | 64 | 1644.7503 | 1600 | 3244.7503 | 162.2375 | 3406.9878 | 340.6988 | 3747.6866 | 374.7687 | 4122.4553
5.00 | SECTION 16785 نظام الدش المركزى
توريد و تركيب و توصيل و اختبارنظام الدش المركزى مزود بالكهرباء الخاصه بالنظام وجميع متطلبات التركيب, كابلات وكل الكماليات اللازمة والأعمال الملحقة والخامات المطلوبة للتركيب والتشغيل كما بالمواصفات و مخططات التصميم للعناصر التالية :
5.01 | محطة Head end كامله مع مستقبلات/معدلات القنوات الرقمية المجانيه لاجهزة الاستقبال /المعدلات الرقميه c/w وحدة الواجهه المشتركه CI وحدة قاعدة المحولات الرقميه لمعدلات AN مع مصدر طاقه ووحدة تحكم ومضخم رأسى ومقسمات RF ومقسمات وجميع الملحقات الضروريه | بالعدد | 1 | 315449.4 | 2500 | 317949.4 | 15897.47 | 333846.87 | 33384.687 | 367231.557 | 36723.1557 | 403954.7127
6.00 | 16750 SECTION نظام شبكة الإتصالات
6.01 | كبائن التوزيع الرئيسية لكلا من نظام شبكة الإتصالات و نظام الامن
توريد , تركيب , توصيل , اختبار كبائن التوزيع شاملة مزود للكهرباء , مراوح , تأريض وكل الكماليات والأعمال الملحقة والخامات المطلوبة للتركيب والتشغيل حسب المواصفات ومخططات التصميم للعناصر التالية
6.01.01 | راك معدنيMDF تركب في غرف الاتصالات الرئيسيه بالدور الارضى | بالعدد | 1 | 20800 | 6300 | 27100 | 1355 | 28455 | 2845.5 | 31300.5 | 3130.05 | 34430.55
6.01.02 | غرفه تفتيش مقاس 40cm x 40cm وكا يشمل من مواسير وغيره لاتمام العمل على الوجهه الامثل | بالعدد | 1 | 3420 | 500 | 3920 | 196 | 4116 | 411.6 | 4527.6 | 452.76 | 4980.36
6.02 | نظام المعلومات والتليفونات
6.02.01 | صندوق تجميع لاعمال التيار الخفيف وكذلك أدوات التثبيت والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات. | بالعدد | 74 | 600 | 200 | 800 | 40 | 840 | 84 | 924 | 92.4 | 1016.4
6.02.03 | توريد وتركيب وحدة داتا على الحائط بكل وحدة بالاسلاك حسب الرسومات ومحمل على البند العلبة طراز بيتشينو لايت أو ما يماثله و مواسير الـ P.V.C من المخرج إلى Junction box وكذلك أدوات التثبيت والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات. | بالعدد | 27 | 423.6 | 70 | 493.6 | 24.68 | 518.28 | 51.828 | 570.108 | 57.0108 | 627.1188

## OUTLET
ECLAT MALL- Commercial Building | [7 empty] | Conduits | [14 empty] | Wires
مقايسة الأعمال الكهربية - BOQ - ECLAT MALL | [7 empty] | PVC |  |  |  |  | EMT |  |  |  |  | Flexible | [12 empty] | 0.15 |  | 0.25 |  | 0.1
م | البيان | الوحدة | الكمية | Cond size | Cond AVG LEN | Flexible AVG LEN | Cable AVG LEN | Length | U.P | T.P | Fitting | T.M | Length | U.P | T.P | Fitting | T.M | Length | U.P | T.P | Fitting | T.M | Type | Length | U.P | T.P | T.M | W.M | Install | Direct | Indirect | Dry cost | Profit | Price | Deduction | BOQ
1.00 | SECTION 16721 نظام إنذار الحريق
توريد و تركيب و توصيل و برمجة و اختبار اجهزة إنذار الحريق التالية و البند يشمل قواعد للحساسات وشبكة كابلات مضادة للحريق) FIRE RESISTANT CABLES ( مطابقه لاختبارات ) BS 6387 CWZ ( من النوع ) 2 * 1.5 مم( تركب داخل مواسير من الصلب المجلفن EMT و تكوم UL LISTED والبند يشمل لوازم تثبيت المواسير وعلب و جميع الإكسسورات والأعمال الملحقة والخامات المطلوبة اللازمة لعمل النظام كما بالمواصفات و مخططات التصميم للعناصر التالية :
1.01 | توريد , تركيب , توصيل و برمجة , اختبار نظام إنذار الحريق شاملة لوحة الانذار ضد الحريق FACP ذات سعه 3 لوب مغلقه للحريق قابله للزياده الي 4 حلقه و جهاز حاسب الي مع وجود Grahgic User Interface GUI مزود بعدد 2 شاشه للعرض لاتقل عن 32 بوصه و الطابعة ولوحة لمبات مضيئة ) MIMIC PANEL ) - البند يشمل الربط مع وحدة التغذية بالكهرباء) شاملة وحدة تغذية بالكهرباء احتياطية (و البطاريات و الشاحن وكل الكماليات والأعمال الملحقة والخامات المطلوبة اللازمة لعمل النظام كما بالمواصفات و مخططات التصميم للعناصر التالية : | بالعدد | 1 | 20 PVC |  |  |  | 0 | 12.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | حساسات دخان معنونة | بالعدد | 113 | 3/4 EMT | 3.8748 | 1.2 | 5.0748 | 3.8748 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8748 | 151.62 | 587.4956 | 7316.2423 | 7903.7379 | 1.2 | 32.3 | 38.76 | 482.6888 | 521.4488 | 2*1.5 fire resistance | 15.2244 | 46.74 | 15.2244 | 8440.411 | 422.0206 | 243.1134 | 9105.545 | 1365.8318 | 10471.3768 | 2617.8442 | 13089.221 | 1308.9221 | 14398.1431
1.03 | حساسات حراره معنونة | بالعدد | 1 | 3/4 EMT | 9.0477 | 0.42273 | 9.4705 | 9.0477 |  | 0 | 0 | 0 | 9.0477 | 151.62 | 1371.8164 | 17083.6009 | 18455.4173 | 0.42273 | 32.3 | 13.6541 | 170.0381 | 183.6922 | 2*1.5 fire resistance | 28.4114 | 46.74 | 28.4114 | 18667.5209 | 933.376 | 508.1932 | 20109.0901 | 3016.3635 | 23125.4536 | 5781.3634 | 28906.817 | 2890.6817 | 31797.4988
1.07 | كارت مراقبه معنون | بالعدد | 51 | 3/4 EMT | 29.5 | 0 | 29.5 | 29.5 |  | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 151.62 | 4472.79 | 55700.8642 | 60173.6542 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 2*1.5 fire resistance | 88.5 | 46.74 | 88.5 | 60262.1542 | 3013.1077 | 1622.5 | 64897.7619 | 9734.6643 | 74632.4261 | 18658.1065 | 93290.5327 | 9329.0533 | 102619.5859
1.08 | كارت تحكم معنون | بالعدد | 1 | 3/4 EMT | 29.5 | 0 | 29.5 | 29.5 |  | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 151.62 | 4472.79 | 55700.8642 | 60173.6542 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 2*1.5 fire resistance | 88.5 | 46.74 | 88.5 | 60262.1542 | 3013.1077 | 1622.5 | 64897.7619 | 9734.6643 | 74632.4261 | 18658.1065 | 93290.5327 | 9329.0533 | 102619.5859
1.09 | كاسر زجاجي | بالعدد | 20 | 3/4 EMT | 29.5 | 0 | 29.5 | 29.5 |  | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 151.62 | 4472.79 | 55700.8642 | 60173.6542 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 2*1.5 fire resistance | 88.5 | 46.74 | 88.5 | 60262.1542 | 3013.1077 | 1622.5 | 64897.7619 | 9734.6643 | 74632.4261 | 18658.1065 | 93290.5327 | 9329.0533 | 102619.5859
1.1 | مخرج سرينة | بالعدد | 11 | 3/4 EMT | 29.5 | 0 | 29.5 | 29.5 |  | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 151.62 | 4472.79 | 55700.8642 | 60173.6542 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 2*1.5 fire resistance | 88.5 | 46.74 | 88.5 | 60262.1542 | 3013.1077 | 1622.5 | 64897.7619 | 9734.6643 | 74632.4261 | 18658.1065 | 93290.5327 | 9329.0533 | 102619.5859
2.00 | SECTION 16783 نظام كاميرات المراقبة
توريد تركيب، اختبار وتشغيل نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة ( CCTV ) بالمبنى شاملا الكاميرات cameras والاجهزة الرئيسية والخوادم ووحدة تخزين المعلومات DVR وشاشات LCD للمراقبة - على أن توضع الشاشات بغرفة التحكم فى الانظمة والاجهزة الرئيسية والخوادم و محطة تشغيل ووحدات فك الشفرة وجميع الاكسسوارات اللازمة للتركيب والتشغيل على ان يتم التعديل بالنظام طبقا للمخططات والمواصفات وباعتماد المهندس المشرف والبند يشمل على
2.05 | مخرج RG 11 لنظام كاميرات المراقبه التليفزيونيه معلق على الحائط | بالعدد | 22 | 20 mm PVC | 109.2 | 0 | 119.7 | 109.2 | 12.4533 | 1359.8971 | 16935.1672 | 18295.0643 | 109.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | RG11 | 359.1 | 34.2 | 359.1 | 18654.1643 | 932.7082 | 6163.5 | 25750.3725 | 3862.5559 | 29612.9284 | 7403.2321 | 37016.1605 | 3701.6161 | 40717.7766
2.06 | مخرج RG 11 من نوع المضاد للعوامل الجويه لنظام كاميرات المراقبه التليفزيونيه معلق على الحائط | بالعدد | 9 | 20 mm PVC |  |  |  | 0 | 12.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | RG11 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.00 | SECTION 16725 نظام التحكم فى الدخول و الخروج
3.01 | توريد و تركيب و توصيل و اختبارنظام التحكم فى الدخول و الخروج شاملة مزود بالكهرباء الخاص بالنظام وجميع متطلبات التركيب, كابلات وكل الكماليات اللازمة والأعمال الملحقة والخامات المطلوبة للتركيب والتشغيل لنظام لتحكم فى الدخول و الخروج والبند يشمل وحدة التشغيل النظام الرئيسية ( AC Working station) و هي تعمل كخادم رئيسي للنظام ووحده Card (Paging) Printer , والتركيب و التشغيل و الاختبار الكامل للنظام
3.02 | توريد و تركيب الأجهزة الآتية و البند يشمل توريد و اختبار الكابلات , مواسير , لوازم تثبيتات المواسير , علب , حوامل الكابلات وكل الكماليات اللازمة والأعمال الملحقة والخامات المطلوبة للتركيب والتشغيل حسب المواصفات والمساقط ومخططات التصميم للعناصر التالية :
3.02.07 | مخرج RG 45 لنظام التحكم فى الدخول و الخروج معلق على الحائط | بالعدد | 2 | 20 mm PVC | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 12.4533 | 79.7009 | 992.5373 | 1072.2382 | 6.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | RG45 | 19.2 | 20.52 | 19.2 | 1091.4382 | 54.5719 | 352 | 1498.0101 | 224.7015 | 1722.7116 | 430.6779 | 2153.3895 | 215.339 | 2368.7285
3.02.08 | مخرج RG 45 لنظام التحكم فى الدخول و الخروج معلق على الحائطمن من نوع المضاد للعوامل الجويه | بالعدد | 2 | 20 mm PVC | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 12.4533 | 79.7009 | 992.5373 | 1072.2382 | 6.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | RG46 | 19.2 | 20.52 | 19.2 | 1091.4382 | 54.5719 | 352 | 1498.0101 | 224.7015 | 1722.7116 | 430.6779 | 2153.3895 | 215.339 | 2368.7285
4.00 | SECTION 16780 نظام الاذاعه الداخليه | [6 empty] | 0
4.01 | توريد و تركيب و توصيل و اختبارنظام الاذاعه الداخليه شاملة مزود بالكهرباء الخاص بالنظام وجميع متطلبات التركيب, كابلات وكل الكماليات اللازمة والأعمال الملحقة والخامات المطلوبة للتركيب والتشغيل والبند يشمل راك يحتوى على مكبر صوت ووحده التحكم ومشغل الكهرباء والمراوح والربط مع نظام انذار الحريق وكاميرات المراق به ومايك ومفتاح سيلكتور , والتركيب و التشغيل و الاختبار الكامل للنظام | [6 empty] | 0
4.02 | سماعه سقف 6 وات تشمل كابل (2x1.5mm2 105º) | بالعدد | 64 | 20 mm PVC | 2.7803 | 5.5303 | 8.3106 | 2.7803 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7803 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5303 |  | 0 | 0 | 0 | 2*1.5 mm2 | 24.9318 | 46.74 | 24.9318 | 24.9318 | 1.2466 | 291.1742 | 317.3527 | 47.6029 | 364.9555 | 91.2389 | 456.1944 | 45.6194 | 501.8139
6.00 | 16750 SECTION نظام شبكة الإتصالات
6.02 | نظام المعلومات والتليفونات
6.02.02 | توريد وتركيب مخرج تليفون و داتا على الحائط بكل وحدة بالاسلاك حسب الرسومات ومحمل على البند العلبة طراز بيتشينو لايت أو ما يماثله و مواسير الـ P.V.C من المخرج إلى صندوق تجميع خطوط التليفونات وكذلك أدوات التثبيت والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات. | بالعدد | 23 | 20 mm PVC | 11.75 | 0 | 11.75 | 11.75 | 12.4533 | 146.3259 | 1822.2364 | 1968.5623 | 11.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | RG45 | 35.25 | 20.52 | 35.25 | 2003.8123 | 100.1906 | 646.25 | 2750.2529 | 412.5379 | 3162.7909 | 790.6977 | 3953.4886 | 395.3489 | 4348.8375
6.02.03 | توريد وتركيب وحدة داتا على الحائط بكل وحدة بالاسلاك حسب الرسومات ومحمل على البند العلبة طراز بيتشينو لايت أو ما يماثله و مواسير الـ P.V.C من المخرج إلى Junction box وكذلك أدوات التثبيت والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات. | بالعدد | 27 | 20 mm PVC | 10.8 | 0 | 10.8 | 10.8 | 12.4533 | 134.4953 | 1674.9066 | 1809.402 | 10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | RG45 | 32.4 | 20.52 | 32.4 | 1841.802 | 92.0901 | 594 | 2527.8921 | 379.1838 | 2907.0759 | 726.769 | 3633.8448 | 363.3845 | 3997.2293

## LC-AVG-L
مخرج RG 11 لنظام كاميرات المراقبه التليفزيونيه معلق على الحائط
مخرج RG 11 من نوع المضاد للعوامل الجويه لنظام كاميرات المراقبه التليفزيونيه معلق على الحائط
Data |  |  | NO.Of Outlet |  | Levels |  |  |  | Tray |  | Conduit |  |  | Flexible |  | Conduit | Flexible | Cable
Floor | Panel | Line | Celing CCTV | Wall CCTV | FloorLevel | CCTV Level | Panel Level | False Celing level | V | H | Wall | RISER | Celing | ربط التراى | نزلات السقف
BASEMENT | MDF | ID1 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 95 | 0.6 | -3.4 | 98.7 | 0 | 98.7
|  | ID2 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 96 | 0.6 | -3.4 | 99.7 | 1 | 100.7
|  | ID3 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 97 | 0.6 | -3.4 | 100.7 | 2 | 102.7
|  | ID4 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 98 | 0.6 | -3.4 | 101.7 | 3 | 104.7
|  | ID5 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 99 | 0.6 | -3.4 | 102.7 | 4 | 106.7
|  | ID6 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 100 | 0.6 | -3.4 | 103.7 | 5 | 108.7
|  | ID7 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 101 | 0.6 | -3.4 | 104.7 | 6 | 110.7
|  | ID8 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 102 | 0.6 | -3.4 | 105.7 | 7 | 112.7
|  | ID9 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 103 | 0.6 | -3.4 | 106.7 | 8 | 114.7
|  | ID10 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 104 | 0.6 | -3.4 | 107.7 | 9 | 116.7
|  | ID11 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 105 | 0.6 | -3.4 | 108.7 | 10 | 118.7
|  | ID12 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 106 | 0.6 | -3.4 | 109.7 | 11 | 120.7
|  | ID13 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 107 | 0.6 | -3.4 | 110.7 | 12 | 122.7
|  | ID14 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 108 | 0.6 | -3.4 | 111.7 | 13 | 124.7
|  | ID15 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 109 | 0.6 | -3.4 | 112.7 | 14 | 126.7
|  | ID16 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 110 | 0.6 | -3.4 | 113.7 | 15 | 128.7
|  | ID17 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 111 | 0.6 | -3.4 | 114.7 | 16 | 130.7
|  | ID18 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 112 | 0.6 | -3.4 | 115.7 | 17 | 132.7
|  | ID19 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 113 | 0.6 | -3.4 | 116.7 | 18 | 134.7
|  | ID20 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 114 | 0.6 | -3.4 | 117.7 | 19 | 136.7
|  | ID21 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 115 | 0.6 | -3.4 | 118.7 | 20 | 138.7
|  | ID22 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 116 | 0.6 | -3.4 | 119.7 | 21 | 140.7
TOTAL |  |  | 0 | 22 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 2402.4 | 231 | 2633.4
|  |  | Total NO. | 22
|  |  | AVG COND | 109.2 | [5 empty] | ID CAMERA ON WALL
|  |  | AVG FLE | 10.5
|  |  | AVG CABLE | 119.7
مخرج RG 11 لنظام كاميرات المراقبه التليفزيونيه معلق على السقف
مخرج RG 11 من نوع المضاد للعوامل الجويه لنظام كاميرات المراقبه التليفزيونيه معلق على السقف
Data |  |  | NO.Of Outlet |  | Levels |  |  |  | Tray |  | Conduit |  |  | Flexible |  | Conduit | Flexible | Cable
Floor | Panel | Line | Celing CCTV | Wall CCTV | FloorLevel | CCTV Level | Panel Level | False Celing level | V | H | Wall | RISER | Celing | ربط التراى | نزلات السقف
BASEMENT | MDF | RG1 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 0.6 | 91.3
|  | RG2 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 1.6 | 92.3
|  | RG3 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 2.6 | 93.3
|  | RG4 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 3.6 | 94.3
|  | RG5 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 4.6 | 95.3
|  | RG6 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 5.6 | 96.3
|  | RG7 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 6.6 | 97.3
|  | RG8 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 7.6 | 98.3
|  | RG9 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 8.6 | 99.3
|  | RG10 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 9.6 | 100.3
|  | RG11 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 10.6 | 101.3
|  | RG12 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 11.6 | 102.3
|  | RG13 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 12.6 | 103.3
|  | RG14 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 13.6 | 104.3
|  | RG15 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 14.6 | 105.3
|  | RG16 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 15.6 | 106.3
|  | RG17 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 16.6 | 107.3
|  | RG18 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 17.6 | 108.3
|  | RG19 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 18.6 | 109.3
|  | RG20 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 19.6 | 110.3
|  | RG21 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 20.6 | 111.3
|  | RG22 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 21.6 | 112.3
|  | RG23 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 22.6 | 113.3
|  | RG24 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 23.6 | 114.3
|  | RG25 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 24.6 | 115.3
|  | RG26 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 25.6 | 116.3
|  | RG27 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 26.6 | 117.3
|  | RG28 | 1 |  | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 90 | 0.6 | 4.6 | 90.7 | 27.6 | 118.3
TOTAL |  |  | 28 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 2539.6 | 394.8 | 2934.4
|  |  | Total NO. | 28
|  |  | AVG COND | 90.7 |  |  |  |  | RG CAMERA ON CELING
|  |  | AVG FLE | 14.1
|  |  | AVG CABLE | 104.8
مخرج RJ11 عالحائط OUTDOOR
Data |  |  | NO.Of Outlet |  | Levels |  |  |  | Tray |  | Conduit |  |  | Flexible |  | Conduit | Flexible | Cable
Floor | Panel | Line | Celing CCTV | Wall CCTV | FloorLevel | CCTV Level | Panel Level | False Celing level | V | H | Wall | RISER | Celing | ربط التراى | نزلات السقف
BASEMENT | MDF | ID(WP)1 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 74 | 0.6 | -3.4 | 77.7 | 0 | 77.7
|  | ID(WP)2 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 56 | 0.6 | -3.4 | 59.7 | 1 | 60.7
|  | ID(WP)3 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 48 | 0.6 | -3.4 | 51.7 | 2 | 53.7
|  | ID(WP)4 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 46 | 0.6 | -3.4 | 49.7 | 3 | 52.7
|  | ID(WP)5 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 67 | 0.6 | -3.4 | 70.7 | 4 | 74.7
|  | ID(WP)6 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 85 | 0.6 | -3.4 | 88.7 | 5 | 93.7
|  | ID(WP)7 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 109 | 0.6 | -3.4 | 112.7 | 6 | 118.7
|  | ID(WP)8 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 107 | 0.6 | -3.4 | 110.7 | 7 | 117.7
|  | ID(WP)9 |  | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 126 | 0.6 | -3.4 | 129.7 | 8 | 137.7
TOTAL |  |  | 0 | 9 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 751.3 | 36 | 787.3
|  |  | Total NO. | 9
|  |  | AVG COND | 83.4778 |  |  |  |  | ID(wp) CAMERA ON WALL
|  |  | AVG FLE | 4
|  |  | AVG CABLE | 87.4778
مخرج RG 45 لنظام التحكم فى الدخول و الخروج معلق على الحائط
مخرج RG 45 لنظام التحكم فى الدخول و الخروج معلق على الحائطمن من نوع المضاد للعوامل الجويه
Data |  |  | NO.Of Outlet |  | Levels |  |  |  | Tray |  | Conduit |  |  | Flexible |  | Conduit | Flexible | Cable
Floor | Panel | Line | Celing CCTV | Wall CCTV | FloorLevel | CCTV Level | Panel Level | False Celing level | V | H | Wall | RISER | Celing | ربط التراى | نزلات السقف
GROUND | MDF | C1 | 0 | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 |  | 3.7 | 0 | 1.8 | 0.6 | -3.4 | 5.5 | 0 | 5.5
|  | C2 | 0 | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 |  | 3.7 | 0 | 4.2 | 0.6 | -3.4 | 7.9 | 0 | 7.9
TOTAL |  |  | 0 | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 13.4 | 0 | 13.4
|  |  | Total NO. | 2
|  |  | AVG COND | 6.7
|  |  | AVG FLE | 0
|  |  | AVG CABLE | 6.7
سماعه سقف 6 وات تشمل كابل (2x1.5mm2 105º)
كالبند السابق ولكن من نوع المضاد للعوامل الجويه
Data |  |  | NO.Of Outlet |  | Levels |  |  |  | Tray |  | Conduit |  |  | Flexible |  | Conduit | Flexible | Cable
Floor | Panel | Line | Celing CCTV | Wall CCTV | FloorLevel | CCTV Level | Panel Level | False Celing level | V | H | Wall | RISER | Celing | ربط التراى | نزلات السقف
BASEMENT | MDF | C1 | 64 | 2 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 |  | 2.2 | 0 | 365 | 0.6 | 508.6 | 183.5 | 365 | 548.5
|  |  | 64 | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 183.5 | 365 | 548.5
|  |  | Total NO. | 66
|  |  | AVG COND | 2.7803
|  |  | AVG FLE | 5.5303
|  |  | AVG CABLE | 8.3106
توريد وتركيب مخرج تليفون وداتا عالحائط ومحمل عالبند العلبة طراز بيتشينو او ما يماثله من مواسير pvc
Data |  |  | NO.Of Outlet |  | Levels |  |  |  | Tray |  | Conduit |  |  | Flexible |  | Conduit | Flexible | Cable
Floor | Panel | Line | Celing TELE | Wall TELE | FloorLevel | TELE Level | Panel Level | False Celing level | V | H | Wall | RISER | Celing | ربط التراى | نزلات السقف
BASEMENT |  | D/T1 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 156 | 0 | 0 |  | 0
|  | D/T2 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 150 | 0 | 0
|  | D/T3 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 54 | 0 | 0
|  | D/T4 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 60 | 0 | 0
|  | D/T5 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 60 | 0 | 0
|  | D/T6 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 63 | 0 | 0
|  | D/T7 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 62 | 0 | 0
|  | D/T8 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 56 | 0 | 0
|  | D/T9 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 52 | 0 | 0
|  | D/T10 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 55 | 0 | 0
|  | D/T11 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 49 | 0 | 0
|  | D/T12 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 47 | 0 | 0
|  | D/T13 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 45 | 0 | 0
|  | D/T14 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 47 | 0 | 0
|  | D/T15 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 0
|  | D/T16 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | D/T17 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 14 | 0 | 0
|  | D/T18 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 16 | 0 | 0
|  | D/T19 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 110 | 0 | 0
|  | D/T20 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
|  | D/T21 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 93 | 0 | 0
|  | D/T22 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 88 | 0 | 0
|  | D/T23 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 84 | 0 | 0
|  | D/T24 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 74 | 0 | 0
|  | C1 | 1 |  | 4 | 0.4 | 1.8 | 3.4 | 0 |  | 5.8 | 0 | 5.8 | 0.6 | 4.6 | 11.57 | 0 | 11.57
TOTAL |  |  | 1 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 11.75 | 0 | 11.57
|  |  | Total NO. | 1
|  |  | AVG COND | 11.75
|  |  | AVG FLE | 0
|  |  | AVG CABLE | 11.57
توريد وتركيب وحدة داتا على الحائط بكل وحدة بالاسلاك حسب الرسومات ومحمل على البند العلبة طراز بيتشينو لايت أو ما يماثله و مواسير الـ P.V.C من المخرج إلى Junction box وكذلك أدوات التثبيت والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات.
Data |  |  | NO.Of Outlet |  | Levels |  |  |  | Tray |  | Conduit |  |  | Flexible |  | Conduit | Flexible | Cable
Floor | Panel | Line | Celing DATA | Wall DATA | FloorLevel | CATA Level | Panel Level | False Celing level | V | H | Wall | RISER | Celing | ربط التراى | نزلات السقف
GROUND | MDF | C1 | 0 | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 |  | 5.8 | 0 | 2.8 | 0.6 | -3.4 | 8.6 | 0 | 8.6
|  | C2 | 0 | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 |  | 5.8 | 0 | 7.7 | 0.6 | -3.4 | 13.5 | 0 | 13.5
First |  | C3 | 0 | 1 | 4 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 0 |  | 5.8 | 4 | 4.5 | 0.6 | -3.4 | 10.3 | 0 | 10.3
|  |  | 0 | 3 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 32.4 | 0 | 32.4
|  |  | Total NO. | 3
|  |  | AVG COND | 10.8
|  |  | AVG FLE | 0
|  |  | AVG CABLE | 10.8

## F.A
fire alarm sarine
Data |  | level | [6 empty] | NO .OF outlet |  |  |  |  | Tray |  | RAISER | Conduit |  | TOTAL FLEXIBLE | Conduit | Flexible | Cable
floor | NO.Z/F | floor | failse ceiling | Beam dete | CM&MM | SARINE | PH | MCS L | SARINE | MCS | celing | BEAM | CM&&MM | V | H |  | Wall | Celing
BASEMENT | 1 | 4 | 3.4 | 10 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 190 |  | 231.8 | 0 | 231.8
TOTAL | [8 empty] | 11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 41.8 | 190 | 0 | 231.8 | 0 | 231.8 | TOTAL
[8 empty] | 11 | TOTAL OUTLET
| 21.0727 | AVG LENGTH OF CONDUIT
| 0 | AVG LENGTH OF Flexible
| 21.0727 | AVG LENGTH OF cable
fire alarm detectors
Data |  | level | [6 empty] | NO .OF outlet |  |  |  |  | Tray |  | RAISER | Conduit |  | TOTAL FLEXIBLE | Conduit | Flexible | Cable
floor | NO.L/F | floor | failse ceiling | Beam dete | CM&MM | wall detector | PH | MCS L | Wall detector | MCS | celing | BEAM | CM&&MM | V | H |  | Wall | Celing
BASEMENT | 1 | 4 | 3.4 | 10 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 920 | 285.6 | 922.2 | 285.6 | 1207.8
[9 empty] | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 920 | 285.6 | 922.2 | 285.6 | 1207.8 | TOTAL
[8 empty] | 238 | TOTAL OUTLET
| 3.8748 | AVG LENGTH OF CONDUIT
| 1.2 | AVG LENGTH OF Flexible
| 5.0748 | AVG LENGTH OF cable